Република Србија

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове

Број::2773-7/16

Датум: 04. новембар 2014. године

Б е о г р а д

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова у отвореном поступку

-  Извођење радова на санацији хидрантске мреже у згради Министарства спољних послова - редни број ЈНОТ 15/2014

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6. октобра 2014. године у 14:52 часова:

Питање заинтересованог лица:

У вези са припремањем понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку

– Извођење радова на санацији хидрантске мреже у згради Министарства спољних послова - редни број ЈНОТ 15/2014, заинтересовано лице доставило је питање следеће садржине:

Молимо вас да нам доставите додатне податке везано  за позицију II/1 набавка

испорука и монтажа уређаја за повишење притиска воде.

За колики   проток воде(Q  / m3/h - l/min) и за коју висину дизања (H - m)?

Одговор Комисије:

Зграда Министарства има 7 етажа. Спољни улаз водовода у зграду је на нивоу пордума и састоји се из две цеви пречника 50 мм.Статички притисак воде на нивоу подрума износи око 5 бара(снимио БВК) а радни притисак је око 3 бара (извештај Варност-Фитеп). Висина зграде (од подрума до последњег етажа) износи 33 м. Министарство планира да се пре хидроцила споје улазне цеви у једну цев пречника 75 мм.  Посебан проблем представља чињеница да су сви мокри чворови у згради прикључени на хидрантску мрежу. Посебан прорачун потребне количине воде стога није рађен већ је намера да од три пумпе хидроцила једна буде са фреквентном регулацијом(која би одржавала притисак за санитарне потребе) а остале две обезбеђивале притисак и потребну количину воде за хидранте у згрди.

Комисија за јавну набавку